Załącznik nr 2
INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI

oświetlenia drogowego miasta Wrocławia będącego w eksploatacji ZDiUM

Podstawy prawne:

1. Ustawa „Prawo Energetyczne” z dnia 10.04.1997r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 220 – t. j. 
z późn. zmianami).

2. Rozporządzenie MGPiPS z dnia 28.04.2003r. (Dz. U. z 2003 r. nr 89 poz. 828 z późn. zmianami) w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

3. Rozporządzenie MG z dnia 29.03.2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 492 z późn. zmianami) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych.

4. Ustawa „Prawo budowlane” z dnia 07.07.1994 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 – t. j. 
z późn. zmianami).

5. Ustawa „Prawo ochrony środowiska” z dnia 27.04.2001 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 t. j. z późn. zmianami).
6. Rozporządzenie MŚ z dnia 09.12.2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1923 z późn. zmianami).

Instrukcja przeznaczona jest do ustalenia zasad eksploatacji oświetlenia ulic miasta Wrocławia i zasad współpracy pomiędzy ZDiUM jako odpowiedzialnym za stan oświetlenia drogowego oraz Wykonawcami prowadzącymi eksploatację urządzeń powierzonych na podstawie zawartej umowy.
I. Przyjmowanie urządzeń oświetlenia drogowego do eksploatacji

1. Zgodnie z postanowieniami „Prawa energetycznego” eksploatacja urządzeń oświetlenia drogowego powinna zapewniać racjonalne i oszczędne zużycie energii elektrycznej przy zachowaniu:

· niezawodności współdziałania z siecią,

· bezpieczeństwa obsługi i otoczenia przy spełnieniu wymagań ochrony środowiska,

· zgodności z wymaganiami odrębnych przepisów, a w szczególności przepisów: „Prawa budowlanego”, o ochronie przeciwporażeniowej i przeciwpożarowej, o dozorze technicznym, o ochronie dóbr kultury, norm wprowadzonych do obowiązkowego stosowania lub innych przepisów wynikających z technologii wytwarzania energii.

2. Przekazanie do eksploatacji urządzeń oświetlenia drogowego odbywa się na podstawie protokołu odbioru sporządzonego w oparciu o:

2.1. dokumentację techniczną zawierającą:

a) projekt techniczny z naniesionymi zmianami powykonawczymi,

b) dokumentację fabryczną dostarczoną przez dostawcę urządzeń obejmującą 
w szczególności:

· dokumentację techniczno – ruchową,

· atesty, świadectwa, karty gwarancyjne, certyfikaty bezpieczeństwa i instrukcje obsługi,

· protokoły kwalifikacyjne do właściwej kategorii zagrożenia pożarowego 
i wybuchowego (w zależności od potrzeb).

2.2. dokumentację eksploatacyjną obejmującą:

a) dokumenty przyjęcia urządzeń do eksploatacji, w tym protokoły 
z przeprowadzonych pomiarów, prób i rozruchu,

b) książki i raporty pracy urządzeń z zapisami występujących zakłóceń i uszkodzeń,

c) dokumenty dotyczące przewidzianych w instrukcji okresowych oględzin, przeglądów i zabiegów konserwacyjno – remontowych,

d) protokoły kontroli okresowej.

Dokumentacja eksploatacyjna powinna być na bieżąco aktualizowana.

3. Przyjęcie do eksploatacji urządzeń oświetlenia drogowego nowych lub po remoncie może nastąpić po stwierdzeniu, że:

· spełniają przepisy „Prawa budowlanego”,

· odpowiadają wymaganiom określonym w normach i przepisach,

· zainstalowano je zgodnie z dokumentacją techniczną i warunkami technicznymi,

· odpowiadają warunkom ochrony przeciwpożarowej i przeciwporażeniowej ,

· zostały dostosowane do warunków pracy w miejscu zainstalowania oraz środowiska,

· zapewniają właściwe natężenie i równomierne oświetlenie,

· rozwiązania i podział obwodów oświetlenia umożliwiają racjonalne zużycie energii elektrycznej,

· protokoły zawierające wyniki badań i pomiarów eksploatacyjnych odpowiadają wymaganiom w zakresie właściwych norm i przepisów,

· protokół odbioru po remoncie potwierdza zgodność parametrów technicznych 
z dokumentacją projektową.

4. Na urządzeniach oświetlenia powinny być umieszczone i utrzymane w stanie czytelności oznaczenia:

· numery eksploatacyjne szafki zasilającej,

· przewodów roboczych oraz zacisków ochronnych,

· numery obwodów oświetleniowych,

· numery eksploatacyjne punktów świetlnych i słupów.

II. Zasady prowadzenia eksploatacji urządzeń oświetlenia drogowego

1. Urządzenia oświetlenia ulic powinny być utrzymywane tak, aby spełniały następujący standard:

· dobry stan zamknięć wnęk słupowych i rozdzielnic (szafek oświetleniowych),

· dobry stan opraw oświetleniowych i ich elementów nie powodujący zjawiska olśnienia i zmniejszenia żywotności źródeł światła, właściwy stan urządzeń oświetlenia gwarantujący prawidłową pracę tych urządzeń bez zagrożenia dla osób postronnych, obsługi i otoczenia,

· estetyczny wygląd urządzeń (systematyczne oczyszczanie szyb i kloszy opraw 
z zanieczyszczeń i owadów),

· części metalowe nie powinny nosić śladów korozji,

· na danym ciągu komunikacyjnym wymagany jest jednorodny typ latarni oświetleniowych,

· ograniczony czas trwania awarii,

· mocowanie linek nośnych i opraw oświetlenia nie może stwarzać zagrożenia dla osób postronnych i mienia.

2. Eksploatację i konserwację urządzeń oświetlenia należy wykonywać w oparciu o prace planowe i awaryjne. Wszystkie czynności planowe i awaryjne powinny być odnotowane w Książce obiektu.

2.1.
Zakres prac planowych obejmuje:

a) całodobowy nadzór techniczny nad urządzeniami oświetlenia,

b) kontrola świecenia w porze nocnej,

c) wykonywanie pomiarów okresowych i sporządzanie odpowiednich protokołów,

d) oględziny i przeglądy techniczne urządzeń oświetlenia,

e) malowanie urządzeń oświetleniowych, w tym czyszczenie i malowanie słupów, wysięgników oraz szaf rozdzielczo-sterowniczych, które należy przeprowadzać raz na 4 lata. Malowanie ma się odbywać zgodnie z Dokumentacją Techniczną opracowaną przez  dr inż. Mariana Głuszko z Instytutu Elektrotechniki, Oddział we Wrocławiu, Część II.

f) usuwanie plakatów ze słupów i szafek oświetleniowych,

g) sprawdzenie mocowania wysięgników,

h) konserwacja opraw oświetleniowych obejmująca:

- czyszczenie opraw i systemów optycznych,

- uzupełnienie brakujących kloszy szyb i elementów będących wyposażeniem oprawy,

- sprawdzenie mocowania opraw,

- sprawdzanie stanu mechanicznego i elektrycznego opraw,

- wymiana źródeł światła (indywidualna lub grupowa),

- sprawdzenie stanu technicznego aparatury pomocniczej opraw,

- regulacja położenia opraw i odbłyśników,

i) kontrola stanu słupów oświetleniowych obejmująca:

- sprawdzenie połączeń na tabliczce zaciskowej, oczyszczenie śrub, podkładek, nakrętek i końcówek kablowych,

- sprawdzenie rodzaju i wielkości zabezpieczeń, w razie konieczności ich wymiana lub uzupełnienie,

- uzupełnienie zamknięć wnęk słupowych,

- sprawdzenie posadowienia i przywrócenie pionowości słupów, zabezpieczenie oraz uzupełnienie fundamentów latarń,

- uzupełnienie numeracji słupów.

j) inne czynności obejmujące:

- uzupełnienie oraz zabezpieczenie cokołów pod szafkami sterowniczymi,

- sprawdzanie stanu linek nośnych oraz zacisków,

- sprawdzenie stanu technicznego mocowania szafek sterowniczych,

- sprawdzenie stanu technicznego aparatury sterowniczo – rozdzielczej szafek 
i tablic oświetleniowych,

- montaż lub demontaż aparatury sterowniczej i nastawienie zegarów sterujących,

- wymiana lub montaż tabliczek informacyjnych i ostrzegawczych,

- wymiana wkładek topikowych, gniazd bezpiecznikowych, wymiana lub naprawa uszkodzonych podstaw bezpiecznikowych słupowych, wymiana przewodów zasilających oprawy,

- wymiana lub naprawa uszkodzonych kabli.

2.2.
Zakres prac awaryjnych obejmuje:


- wymianę uszkodzonych elementów zasilania i sterowania,

    - wymianę uszkodzonych opraw i elementów będących wyposażeniem oprawy, wymianę słupów, wsporników i innych naziemnych elementów instalacji oświetleniowej, uszkodzonych na skutek wypadków komunikacyjnych, aktów wandalizmu i zdarzeń będących skutkiem działania siły wyższej,

    - uzupełnienie lub wymianę uszkodzonych tabliczek słupowych, drzwiczek 
i wyposażenia wnęk latarni,


- demontaż zbędnego oświetlenia.

III.
Ogólne zasady eksploatacji sieci oświetlenia drogowego

1. Nadzorowanie eksploatacji urządzeń oświetlenia drogowego pozostaje w gestii Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta.

2. Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania funkcjonowania sieci oświetleniowej 
i prowadzenia eksploatacji zgodnie z postanowieniami niniejszej instrukcji, 
a w szczególności spowodować, aby: obwody oświetlenia wyłączone przez urządzenia zabezpieczające można załączyć ponownie po usunięciu przyczyny wyłączenia, a w razie nie stwierdzenia tych przyczyn - po wykonaniu próbnego włączenia.

3. Zakłócenia stwarzające zagrożenie dla bezpieczeństwa otoczenia lub prawidłowej pracy linii, powodujące przerwy w pracy linii, mogące być przyczyną zniszczenia lub uszkodzenia powinny być bezzwłocznie usunięte przy użyciu dostępnych środków.

4. W przypadku powstania uszkodzenia urządzeń oświetleniowych grożącego nieszczęśliwym wypadkiem np. uszkodzenie słupa, zerwanie przewodu, uszkodzenie instalacji przeciwporażeniowej itp. należy niezwłocznie po uzyskaniu informacji 
o uszkodzeniu przystąpić do zabezpieczenia miejsca zagrożenia i dokonać naprawy lub zdemontować uszkodzone urządzenie powodujące zagrożenie, tak aby nie stanowiło zagrożenia dla otoczenia i nie stanowiło przeszkody dla ruchu ulicznego.

5. Wykonawca eksploatacji urządzeń oświetlenia drogowego powinien posiadać rezerwę awaryjną materiałów niezbędnych do likwidacji zakłóceń. Materiały te powinny być przechowywane tak, aby były dostępne w zależności od potrzeb w każdej porze doby.

IV.
Zakres i terminy oględzin, przeglądów, prób i pomiarów urządzeń oświetlenia drogowego oraz wykonywania innych prac wymienionych 
w pkt. II

1. Kontrole czynnych źródeł światła należy przeprowadzać na bieżąco, lecz nie rzadziej niż raz w tygodniu lub po zgłoszeniu nieprawidłowości w ich działaniu. Kontrole z udziałem przedstawiciela ZDiUM – na każde życzenie lecz nie rzadziej niż raz w miesiącu. Niesprawne punkty świetlne powinny być naprawiane na bieżąco (nie później niż 2 dni od daty stwierdzenia).

2. Liczba nieczynnych punktów świetlnych stwierdzonych w czasie kontroli w stosunku do ogólnej liczby punktów kontrolowanych nie może przekraczać 2 %.
Przepisu tego nie stosuje się w razie przebudowy lub remontu oświetlenia. Na wyłączenie oświetlenia na czas przebudowy lub remontu należy uzyskać pisemną, terminową zgodę ZDiUM.

3. Przeglądy urządzeń oświetlenia drogowego powinny obejmować w szczególności:

a) sprawdzenie realizacji ustaleń z poprzedniego przeglądu,

b) sprawdzenie stanu szczelności i czystości opraw, źródeł światła, osłon i obudów urządzeń oświetlenia,

c) stan ubytku źródeł światła,

d) realizację zasad racjonalnego użytkowania oświetlenia,

e) stan ochrony przeciwpożarowej i przeciwporażeniowej,

f) poziom drgań źródeł światła,

g) stan urządzeń sterujących i zabezpieczających,

h) stan napisów informacyjnych, ostrzegawczych i powłok lakierniczych.

4. Nieprawidłowości stwierdzone w czasie przeglądu należy spisać w „Protokole przeglądu” podając sposób i terminy ich usunięcia.

5. Pomiary kontrolne i badania stanu technicznego urządzeń oświetlenia drogowego należy wykonywać:

· 1 raz na 1 rok – sprawdzenie stanu technicznego i pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,

· 1 raz na 1 rok - pomiary stanu rezystancji izolacji,

· 1 raz na 1 rok - sprawdzenie rezystancji uziemień roboczych i ochronnych.
W przypadku stwierdzenia niespełnienia wymagań dla badanych urządzeń należy ustalić sposób i terminy przeprowadzenia napraw i dokonania ponownego pomiaru.

6. Czas pracy oświetlenia może być regulowany automatycznie:

a) zegarem sterującym z programem astronomicznym;

b) zestawem przekaźnika zmierzchowego i zegara sterującego;

c) zegarem sterującym z systemem zdalnego sterowania i monitoringu.
Układy oświetlenia mogą być sterowane grupowo (kaskadowo) z wykorzystaniem sterowania jedną z ww. metod.

V.
Podłączanie innych odbiorników do sieci oświetlenia drogowego

1. Do sieci oświetlenia drogowego mogą być podłączane zasilania innych odbiorników po spełnieniu następujących wymagań:

a) uzyskania pozytywnej opinii technicznej zarządzającego i właściciela oświetlenia, określającej sposób wykonania podłączenia zasilania, oznakowania oraz odbioru podłączenia,

b) określeniu zasad rozliczenia za pobieraną energię.

2. Podłączenie do obwodów oświetlenia drogowego innych odbiorników powinno być odnotowane w Książce obiektu, dokumentacji eksploatacyjnej oraz w „Zestawieniu podłączonych urządzeń do obwodów oświetlenia drogowego” zawierającego:

a) nazwę, lokalizację i parametry techniczne odbiornika,
b) nazwę odpowiedzialnego za eksploatację,

c) ustalony termin funkcjonowania podłączenia.

Czasowe podłączenie np. urządzeń reklamowych, powinno być zlikwidowane po upływie ustalonej daty.

VI.
Zasady współpracy ruchowej i eksploatacyjnej 

1. Eksploatacja oświetlenia może być powierzona Wykonawcy, który posiada personel 
o kwalifikacjach wymaganych przez Rozporządzenie MGPiPS z dnia 28.04.2003r. (Dz. U. z 2003 r. nr 89 poz. 828 z późn. zm.) w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji 
i sieci.

2. Zasady współpracy i współdziałania pomiędzy różnymi wykonawcami eksploatacji oświetlenia ulic i iluminacji określa ZDiUM w umowach zawartych z Wykonawcami eksploatacji oświetlenia i iluminacji.
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